| BỘ XÂY DỰNG Số : 39/BXD-KHCN V/v Trả lời vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012 |
| --- | --- |

Kính gửi: 	Học viện Kỹ thuật quân sự (Ban Quản lý dự án)

Theo đề nghị tại công văn số 168/QLDA ngày 16/01/2012 của Ban Quản lý dự án – Học viện Kỹ thuật quân sự về việc xử lý vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Trung tâm nghiên cứu khoa học HVKTQS, sau khi nghiên cứu công văn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn đã quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Việc bố trí buồng thang N3 thay thế buồng thang N1 tại dự công trình Trung tâm nghiên cứu khoa học HVKTQS cần phải đảm bảo các yêu cầu như đối với buồng thang N1 trong bất cứ tình huống nào: hệ thống hút khói cưỡng bức, áp suất dương trong buồng thang. Các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyên và phải đảm bảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Các giải pháp kỹ thuật bổ sung được nêu trong công văn trước khi đưa vào áp dụng cho dự án, phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT

Nơi nhận:	(đã ký)

- Như trên;

- TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);

- Lưu Vụ KHCN, VT.

Nguyễn Trung Hòa