| BỘ XÂY DỰNG Số: 50/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Thiên Thanh

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 0412/TT ngày 27/12/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Thiên Thanh về áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý công ty đối với dự án Trung tâm sản xuất phần mềm tin học nội địa và xuất khẩu tại Lô A1-B cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ phường Dịch Vọng Hậu - quận Cầu Giấy - Hà Nội, về việc thiết kế cầu thang thoát nạn N3 thay thế cầu thang N1. Theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, chủ đầu tư cần lập luận chứng nêu rõ các biện pháp bổ sung, thay thế. Bộ Xây dựng chỉ chấp thuận khi Luận chứng bổ sung thay thế được sự thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Các giải pháp bổ sung, thay thế phải đảm bảo các yêu cầu như đối với buồng thang N1 trong bất cứ tình huống nào: hệ thống hút khói cưỡng bức, áp suất dương trong buồng thang; Các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyên và phải đảm bảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT (®· ký) Nguyễn Trung Hòa |
| --- | --- |